# 中国共产主义青年团广西团校培训楼一至五层风机盘管及保温改造工程询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定，现就中国共产主义青年团广西团校培训楼一至五层风机盘管及保温改造工程进行询价采购。

一、工程概况

1.工程名称：中国共产主义青年团广西团校培训楼一至五层风机盘管及保温改造工程。

2.工程上控价：24.06万元

二、工程主要维修内容

中国共产主义青年团广西团校培训楼一至五层风机盘管及保温改造工程，具体详见工程量清单。

三、采购方式

询价采购。

四、报名条件

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，是中国境内注册的独立法人企业，生产或经营本次采购货物或服务。

2、为政采云空调维修供应商。

3、供应商须具备建设行政主管部门颁发的机电安装工程专业承包叁级以上及中央空调A类制冷空调设备维修安装资质，持有省级及以上建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力供应商；

4、维修公司无近三年不良记录。

5、本工程不接受联合体投标。

五、递交响应材料

1.企业营业执照（副本复印件）、资质证书（副本复印件）、税务登记证（副本复印件）（已办理“三证合一”的除外）、法人授权委托书、委托代理人身份证（复印件）。

2.按本工程询价文件要求制作投标文件。

以上材料需要一式肆份并加盖公章。

六、递交响应材料时间及地点

1．时间：2021年11月11日12:00前。

2．地点：广西南宁市青秀区思贤55号，广西团校党委办公室（校长办公室）。

七、联系人及联系方式

邹老师，0771-5621860。

中国共产主义青年团广西团校

2021年11月05日

第二章  技术标准和要求

根据采购单位的要求和国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及其他有关规范标准。

### 1、必须遵守的规范和标准

（1）采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19-87）

（2）制冷设备安装工程与验收规范（GBJ66-84）

（3）采暖与卫生工程施工及验收规范（GJ42-82）

（4）通风与空调工程施工及验收规范（GBJ243-82）

（5）建筑安装工程质量检验评定标准（GBJ305-75）

### 2、施工说明

（1）管道设备保温：所有的冷冻水管和排水管都需要保温，保温材料选用橡塑保温套管，保温厚度如下：冷冻水管：δ＝30～40㎜，排水管：δ＝15㎜。

（2）内机以及所有的水管的支吊架，均采用膨胀螺栓固定，支吊架的制作参照T616 及N112进行。支吊架间距参照国标“GBJ242-82”采暖及卫生工程施工及验收规范“GB50243-2002”通风空调工程施工及验收规范的有关章节进。

（3）凝结水管的安装，必须保证坡向排水方向的坡度，安装时应简易测试其排水效果。

（4）所有支吊架等铁件及主机等需做防锈处理，做法：除锈后刷红丹防锈两道，非保温管加刷灰色调和漆两道。

（5）制冷，空调设备的安装和试运转按随机带的使用说明书以及国标“GBJ66-84”备安装验收规范进行压试验，凝结水系统则应保证排水时畅通，试压做法按国标“BJ235-82”工业管道工程施工及验收规范进行。

### 3、水管施工安装

（1）冷冻水水管采用镀锌钢管，30～40mm厚的橡塑材料保温。

（2）凝结水管采用耐压PVC水管，15mm厚的橡塑材料保温。凝结水管排放干管顺水流方向保持1％的坡度。

（3）水平安装管道的支吊架一般应设置在建筑物的钢筋混凝土梁处，数条管并列支吊时应以最小间距管径为基准设置吊架，支吊架必须牢固可靠。

### 4、空调风系统安装

本工程风系统风管材料选20mm厚的酚醛复合风管制作。各个房间采用风机盘管下送顶回风方式，对房间进行制冷/采暖处理，风口结合装饰面板进行选择，以协调整个装饰效果。

### 5、调试设备运行正常。

第三章  工程量清单

工程名称:中国共产主义青年团广西团校培训楼一至五层风机盘管及保温改造工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 空调系统拆除部分 |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |
|  |  | 4 通风空调工程拆除 |  |  |
| 1 | 030701004001 | 风机盘管拆除 310、408、503、508、514、516等共十个房间风机盘管移除 | 台 | 10 |
| 2 | 030703011001 | 风口/散流器拆除 | 个 | 168 |
| 3 | 031208002001 | 管道保温套管拆除 | m | 1340.00 |
| 4 | 031003001001 | 水系统阀门、配件拆除 改造区域空调水系统阀门、配件拆除 | 个 | 508 |
| 5 | 03B001 | 垃圾清运费 | 项 | 1 |
|  |  | 空调系统安装部分 |  |  |
|  |  | 分部分项工程 |  |  |
|  |  | B7 通风空调工程 |  |  |
| 6 | 030701004001 | 风机盘管安装 型号:TCR-400J 冷量:4.15KW,风量：680m3/h；输入功率55KW；机外余压：12Pa 310、408、503、508、514、516等共十个房间风机盘管更换 品牌：相当于或优于“美的”、“海尔”、“天加” | 台 | 10 |
| 7 | 031003001001 | 涡轮蝶阀 DN80 品牌：相当于或优于“上海冠众”、“上海泸龙”、“力盾” | 个 | 10 |
| 8 | 031003001002 | 液晶控制器 品牌：相当于或优于“美的”、“海尔”、“天加” | 个 | 83 |
| 9 | 031003001003 | 铜闸阀 DN20 品牌：相当于或优于“上海冠众”、“上海泸龙”、“力盾” | 个 | 50 |
| 10 | 031003001004 | 金属软接 规格：DN20 品牌：相当于或优于“上海久福”、“巨升”、“上海静元” | 个 | 50 |
| 11 | 031003001005 | 电动二通阀 DN20 品牌：相当于或优于“上海冠众”、“上海泸龙”、“力盾” | 个 | 83 |
| 12 | 030703011001 | 铝合金门铰式回风口（带滤网）800*300mm 品牌：相当于或优于“南宁顺风”、“年风达”、“广友通风” | 个 | 60 |
| 13 | 030703011002 | 铝合金门铰式回风口（带滤网）1200*300mm 品牌：相当于或优于“南宁顺风”、“年风达”、“广友通风” | 个 | 6 |
| 14 | 030703011003 | 双层百叶风口 600*200mm 品牌：相当于或优于“南宁顺风”、“年风达”、“广友通风” | 个 | 60 |
| 15 | 030703011004 | 方形散流器 300*300mm 品牌：相当于或优于“南宁顺风”、“年风达”、“广友通风” | 个 | 6 |
| 16 | 030703011005 | 百叶风口 6、7、8层风口更换 品牌：相当于或优于“南宁顺风”、“年风达”、“广友通风” | 个 | 36 |
| 17 | 030408002001 | 信号线 6*1.0mm2 品牌：相当于或优于“南宁家友”、“桂林国际”、“贵州龙腾” | m | 770.00 |
| 18 | 030411001001 | PVC线管 DN20 品牌：相当于或优于“雄塑”、“年风达”、“广友通风” | m | 770.00 |
| 19 | 031208002001 | B1级橡塑保温套管 DN80 厚度：30mm 品牌：相当于或优于“河北神州”、“河北华美”、“上海金威” | m | 350.00 |
| 20 | 031208002002 | B1级橡塑保温套管 DN65 厚度：30mm 品牌：相当于或优于“河北神州”、“河北华美”、“上海金威” | m | 140.00 |
| 21 | 031208002003 | B1级橡塑保温套管 DN50 厚度：30mm 品牌：相当于或优于“河北神州”、“河北华美”、“上海金威” | m | 80.00 |
| 22 | 031208002004 | B1级橡塑保温套管 DN20 厚度：30mm 品牌：相当于或优于“河北神州”、“河北华美”、“上海金威” | m | 770.00 |
| 23 | 031208003001 | 风管保温修补 厚度：20mm 品牌：相当于或优于“河北神州”、“河北华美”、“上海金威” | ㎡ | 334.00 |

第四章  评审方法

一、评标原则：

（一）询价小组的构成：本采购项目的询价小组分别由我校评标小组成员组成。

（二）评标依据：以询价采购文件、询价响应文件为评定依据。对供应商的响应报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分43分，商务分27分。（评审时，对于带有主观因素的评分，应由评标小组集体讨论定档打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………30分

# （1）以进入评标的最低的报价为30分。

（2）价格分计算公式：

供应商最低评标报价金额（万元）

某供应商报价分 =                                     ×30分

某供应商评标报价金额（万元）

2、技术分…………………………………………………………………………………45分

（1）项目实施方案分（满分 24 分） 由评标委员会在打分前根据供应商方案优劣程度、系统布局科学性、合理性及采购人实际需求等方面进行综合评定，在相应的档次内打分。

一档（0 分）无实施方案或方案不可行；

二档（10分）：方案基本满足采购要求、实施方案可行但较为简单，缺乏针对性；

三档（18分）：在满足二档的基础上，实施方案较为合理，人员设备、配套等基本满足采购人要 求，有一定的针对性；

四档（26 分）：在满足三档的基础上，方案完全满足或优于采购文件需求，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，充分理解项目实际情况，与业主现场使用要求符合、一致，可行性强的。

（2）供应商项目实施工作人员持有专业维修操作资质证书或相关技术上岗证书，提供证书及近3个月的社保缴费证明复印件并加盖公章，原件备查（满分19分）。

# （1）制冷工高级技能技术人员，每员得2分，满分4分。

（2）制冷工、电工中级技能技术人员，每员得1分，满分5分。

（3）技术人员同时持有国家安全生产监督管理总局颁发的有效的《特种作业操作证》（作业类别分别为制冷与空调作业证、电工作业证、高处作业证）每员得1分，满分10分。

3、商务分………………………………………………………………………………25分

（1）供应商同时通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证三项认证证书在有效期内，每项得3分，满分9分，缺项不得分。

（2）供应商获得中国设备维修安装企业能力等级证书的（制冷空调 A 类 Ⅲ 级或以上），Ⅲ级得1分，II 级得 2分，I 级得 3分，满分 3 分。（提供有效证书复印件，原件备查）

（3）供应商具有国家安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化证书的，得2分，满分2分（提供有效证书复印件，原件备查）

（4）供应商近三年获得守合同重信用公示企业、AAA信用企业、高新技术企业证书的，每项得3分，满分9分。（提供有效证书复印件，原件备查）

（5）供应商自2019年1月1日以来承担空调改造同类业绩合同单项金额在人民币30万元及以上的，每一项得1分，满分2分，提供中标（成交）通知书或合同复印件，原件备查。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）成交标准：询价小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列；前述指标均相同时，由询价小组各成员对供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由询价小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

# 第五章  询价响应文件格式

一、询价响应文件封面格式

本

询价响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

报价供应商名称：

年    月    日

1.询 价 函

致：    （采购人名称）

1、根据你方项目编号为  （项目编号）  的   （工程项目名称）  工程采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述询价采购文件的报价供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）         元 (小写￥               )，按照询价采购文件的要求，完成合同的责任及义务。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括采购补遗文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交，我方保证在合同书中规定的工期             内完成并移交全部工程，并保证工程质量                  。

4、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履保证金约作为履约担保。

5、我方同意所提交的响应文件在采购文件的谈判供应商须知规定的询价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价供应商：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：              电话：                传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：                年          月           日

2.询价（工程）报价汇总表

项目名称:                                                   币种：人民币

| 总报价 | 人民币大写： （小写：￥ ）。 |
| --- | --- |
| 供应商自报工期 |  |
| 自报质量等级 |  |
| 自报质量保证期 |  |
| 备注 |  |

报价供应商：             （全称、盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日  期：          年       月       日

- 已标价工程量清单

由供应商根据本采购文件和有关规范自行编制，其余表格按经行业主管部门认可的计价软件格式提供

4. 安全防护、文明施工措施方案的承诺书

致：      （采购人名称）

根据桂建质安[2015]16号文件规定，我方在此向采购人承诺：

1、我方参与询价的    （工程名称）  项目，一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行桂建质安[2015]16号文《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》的有关规定，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施落实到位。

2、如我方在承包的     （工程名称）    项目中出现未按桂建质安[2015]16号文附件一规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

报价供应商：      （报价供应商名称）     （盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：   （签字或盖章）

日期：     年     月     日