附件：

第一章 技术标准和要求

（一）、维保工作内容

1、风冷模块机组维护保养工作内容

1）乙方每月对所保养的机组进行一次例行检修维护工作：

  - 检查机组在运转中的各项技术数据及电脑控制中心的工作程序；

  - 记录、分析运行数据，找出不合理的地方，按要求调节到最佳运行状况；

  - 检查制冷循环，检查冷媒量，必要时作适当调整；

  - 检查润滑系统的油量及油温；

  - 检查电器控制部分，对有关元件适当的调整；

  - 机组启动后，指定控制器和变送器；

  - 检查机组震动，异常温度及噪声状况；

  - 根据出现的各种故障进行维修，保证各科室中央空调的正常使用；

  - 提供一份月度工作报告。

2）停机期间，每年进行一次下列各项检查，为使用期作好准备。

  - 检查所有的电器连接是否紧固，如发现有紧固不够的地方必须重新紧固；

  - 清洁所有连接接头，如有必要按要求更换；

  - 检查电加热是加热正常，是否与压缩机锁紧；

  - 检查保养电脑控制中心检测微电脑控制中心的工作程序；

  - 开机运行，检查并调整机组运行的各项参数，使机组运行在最佳的技术状态；

  - 检查润滑系统，确保机组有足够的润滑；

  - 检查保养制冷循环系统，对系统检漏，检查冷媒量并作适当调整；

  - 检查确认所有控制装置、安全保护装置、卸载装置和外部联锁跨接装置；

  - 检查压缩机马达，检测马达绕组绝缘电阻并做好记录；

  - 清洗主机冷凝器。

- 中央空调水泵全年维保工作内容

1）乙方每月对所保养的机组进行一次例行检修维护工作：

  - 检查调节水泵的压差及阀门的开启度；

  - 检查确认控制电气装置性能及状况良好；

  - 检查校对电机、水泵的连轴装置及同心度；

  - 检查水泵的密封件，有必要时更换密封填料或轴封；

  - 调整水流压差以满足系统的运行需要；

  - 记录水泵的工作电压、运行电流；

  - 提供一份月度工作报告。

2）设备停机期间，对水泵进行一次全面的年度保养工作：

  - 上述每月水泵房巡视检查工作中所列举的各项内容；

  - 检查和清洗水泵管路的过滤器，清洁设备；

  - 检测电机绝缘度，确保电机绝缘度正常；

  - 补充电机轴承润滑脂；

  - 检查保养电气控制装置；

  - 清洁设备，做好设备的防腐、防尘工作；

  - 根据需要更换或维修有关坏损部件；

- 、工作要求

  - 合同期间，乙方定期每月一次派技术员到甲方机房进行巡视检查和保养，以便能及时发现并排除各种故障隐患。

  - 每年停机期间，对上述空调主机设备进行一次年度性的全面检修、维护、保养工作，确保在下一个运行期主机能安全、高效运行。

  - 乙方提供应急服务，在接到甲方紧急故障维修通知后，将在1小时（节假日及下班时间 4小时）内到达现场（因交通原因延误的除外）进行维修。若维修工期长，或需更换零配件的，则应及时通知甲方，并提供处理方案及工期。

  - 合同履行期间，所需更换或补充的零配件及材料，在征得甲方同意后方能更换，甲方根据乙方在施工过程中实际使用的材料、零配件费以结算单的形式进行结算，一次性付清全款。

  - 每次工作结束，乙方向甲方提交公司书面技术服务报告：《维修报告》一式两份。

  - 乙方不定时为甲方提供技术咨询与指导服务。

  - 合同期间，乙方工作人员修理、检测等工具费用均由乙方承担。

第二章  评审方法

一、评标原则：

（一）询价小组的构成：本采购项目的询价小组分别由我校评标小组成员组成。

（二）评标依据：以询价采购文件、询价响应文件为评定依据。对供应商的响应报价、技术文件及商务文件等三部分内容按百分制打分，其中价格分30分，技术分43分，商务分27分。（评审时，对于带有主观因素的评分，应由评标小组集体讨论定档打分。）

（二）评分细则：（按四舍五入取至小数点后四位）

1、价格分…………………………………………………………………………………30分

# （1）以进入评标的最低的报价为30分。

（2）价格分计算公式：

供应商最低评标报价金额（万元）

某供应商报价分 =                                     ×30分

某供应商评标报价金额（万元）

2、技术分…………………………………………………………………………………45分

（1）项目实施方案分（满分 24 分） 由评标委员会在打分前根据供应商方案优劣程度、系统布局科学性、合理性及采购人实际需求等方面进行综合评定，在相应的档次内打分。

一档（0 分）无实施方案或方案不可行；

二档（10分）：方案基本满足采购要求、实施方案可行但较为简单，缺乏针对性；

三档（18分）：在满足二档的基础上，实施方案较为合理，人员设备、配套等基本满足采购人要 求，有一定的针对性；

四档（26 分）：在满足三档的基础上，方案完全满足或优于采购文件需求，具体实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，充分理解项目实际情况，与业主现场使用要求符合、一致，可行性强的。

（2）供应商项目实施工作人员持有专业维修操作资质证书或相关技术上岗证书，提供证书及近3个月的社保缴费证明复印件并加盖公章，原件备查（满分19分）。

# （1）制冷工高级技能技术人员，每员得3分，满分9分。

（2）同时持有制冷工、电工中级技能技术人员，每员得2分，满分10分。

3、商务分………………………………………………………………………………25分

（1）供应商同时通过质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，三项认证证书在有效期内，每项得2分，满分6分，缺项不得分。

（2）供应商具有五星售后服务认证证书、五星设备维修保养服务认证，二项认证证书在有效期内，每项得3分，满分6分，缺项不得分。（提供有效证书复印件，原件备查）

（3）供应商具有国家安全生产监督管理部门颁发的安全生产标准化证书的，得3分，满分3分（提供有效证书复印件，原件备查）

（4）供应商近三年获得守合同重信用公示企业、AAA信用企业的，每项得3分，满分6分。（提供有效证书复印件，原件备查）

（5）供应商自2019年1月1日以来承担中央空调维保业绩相同项目，每一项得2分，满分4分，提供中标（成交）通知书或合同复印件，原件备查。

（三）总得分＝1＋2＋3

（四）成交标准：询价小组将按总得分由高到低排列成交候选供应商顺序（总得分相同时，依次按报价低优先、技术分高优先、质量保证期长优先、提交服务成果时间短优先、处理问题到达时间短优先的顺序排列；前述指标均相同时，由询价小组各成员对供应商当场投票表决，得票多者优先；按前述程序仍无法确定供应商排名顺序的，由询价小组抽签决定），并依照次序确定成交供应商。

# 第三章  询价响应文件格式

一、询价响应文件封面格式

询价响应文件（封面）

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

报价供应商名称：

年     月    日

1.询 价 函

致：    （采购人名称）

1、根据你方项目编号为  （项目编号）  的   （工程项目名称）  工程采购文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述询价采购文件的报价供应商须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）元 (小写￥)，按照询价采购文件的要求，完成合同的责任及义务。

2、我方已详细审核全部采购文件，包括采购补遗文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方成交，我方保证在合同书中规定的工期内完成并移交全部工程，并保证工程质量。

4、如果我方成交，我方将按照文件规定提交履保证金约作为履约担保。

5、我方同意所提交的响应文件在采购文件的谈判供应商须知规定的询价有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

报价供应商：                                     （盖章）

单位地址：

法定代表人或其授权委托代理人：         （签字或盖章）

邮政编码：电话：传真：

开户银行名称：

开户银行账号：

开户银行地址：

日期：年月日

2.询价（维保）报价汇总表

项目名称:币种：人民币

| 总报价 | 人民币大写： （小写：￥ ）。 |
| --- | --- |
| 供应商自报工期 |  |
| 自报质量等级 |  |
| 自报质量保证期 |  |
| 备注 |  |

报价供应商：             （全称、盖章）

法定代表人或其委托代理人：    （签字或盖章）

日  期： 年 月 日